Stalowa Wola, dnia 02.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  01/09/2019 NA:

Dostarczenie systemu wentylacji

- Dane Zamawiającego:

SERON Kołodziejczyk Sp. J.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18,

37-450 Stalowa Wola

- Tryb udzielenia zamówienia:

Konkurs ofert – zasada konkurencyjności

Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach   poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań                              i materiałów kompozytowych”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

zakup, budowa i instalacja systemu wentylacji wg poniższej 	specyfikacji:

System wentylacyjny z filtrowentylacją w systemie nawiewno-odciągowym z kanałami 	wentylacyjnymi nadmuchu i wyciągu.

System wentylacyjny:

- System nawiewno-odciągowy Push-Pull.

- Odciąganie dymu oraz pyłów z hali poprzez kanał wentylacyjny o długości co najmniej 24m oraz średnicy minimum 500mm z przepustnicami.  (Odciąg montowany w górnej części hali).

- Odciąganie dymu oraz pyłów z plotera plazmowego za pomocą kanału wentylacyjnego o średnicy 500mm.

- Nawiewanie czystego powietrza poprzez nawiewniki montowane przy posadce hali. Konstrukcja z perforowanej blachy.

- Nawiewniki łączone przewodem elastycznym aby móc je przestawić oraz aby przewód elastyczny kompensował drgania w instalacji.

- W skład systemu wentylacyjnego wchodzą 2 urządzenia filtrowentylacyjne, każde z nich charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- Moc silnika minimum  7,5kW,

- Maksymalny wydatek minimum 10000m3/h,

- Podciśnienie maksymalne minimum 3200 Pa,

- Filtracja minimum 99% przy 0,2µ,

- Wkłady filtracyjne Membranowe minimum 6 szt.,

- Automatyczny system oczyszczania wkładów zależne od ich zabrudzenia,

- Pojemnik na pył opuszczany pneumatycznie ( Pojemność minimum 50 litry) ,

- Wbudowany falownik,

- Komora rozprężna miejsce wygaszania iskier,

- Urządzenie wygłuszone,

- Wentylator wysokiej sprawność IE2,

- Wewnętrzny zbiornik na powietrze minimum 50 litry,

- Budowa blacha ocynkowana malowana proszkowo,

- urządzenia o wysokości maksimum 3500mm razem zajmujące powierzchnię o:

- szerokości maksimum 3000mm,

- głębokości maksimum 2000 mm.

Termin realizacji zamówienia:  10 tygodni od dnia podpisania umowy

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331200-8 – Instalowanie 	urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- Warunki płatności

Płatność  30% nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 14 dni.

Płatność  60% nastąpi w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości przedmiotu do instalacji.

Płatność 10% nastąpi w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez 	Zamawiającego.

Płatność 10% nastąpi w terminie 14 dni od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez 	Zamawiającego.

Forma płatności przelew 14 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

  - Złoży oświadczenie o łącznej realizacji wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na  podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

  - Złoży oświadczenie, o tym że posiada możliwość dokonania na własny koszt przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane 
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz                    z upływem terminu składania ofert.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę 
i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:

SERON Kołodziejczyk Sp. J. ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18, 37-450 Stalowa Wola
w terminie do dnia  09.09.2019 r.  do godz. 23.59

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „Dostarczenie systemu wentylacji”.

lub na adres e-mail: przetargi@seron.pl.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

|  |  | Lp. | Nazwa kryterium |  |  | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto |  |  | 80% | ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 100 pkt cena badanej oferty netto |  |  |
| 2. | Okres gwarancji (podany w miesiącach) na dostarczony system wentylacji |  |  | 20% | ocena na podstawie formularza ofertowego Gwarancja (G) - do 24 miesięcy – 0 pkt. Gwarancja (G) - od 25 do 36 miesięcy – 10 pkt. Gwarancja (G) - powyżej 36 miesięcy – 20 pkt. |  |  |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Wymagany okres gwarancji na system wentylacji minimum: 24 miesiące. Termin gwarancji biegnie od 	czasu	 uruchomienia, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu dostarczenia. Dopuszcza się uruchomienie przez 	zmawiającego poszczególnych elementów zestawu w różnych odstępach czasu. Czas reakcji serwisowej 48h.

Punkty wyliczone w danym  kryterium zostaną  pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do siebie, wg wzoru:

P = C x 80 % + G

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy                                 a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

- Warunki zmian zamówienia

1. Zmiana postanowień zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,                	z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana istotnych postanowień zamówienia dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII.           Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Kasjana Siembida, mail: kasjana.siembida@seron.pl, tel. 781 46 161

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

  - Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami jest dostępna:

-    W bazie konkurencyjności pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

-	W oryginalnej wersji w siedzibie Zamawiającego - całość dokumentacji, a treść zapytania na tablicy ogłoszeń,

-	W wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.seron.pl w zakładce „Aktualności”, gdzie znajduje się treść zapytania ofertowego oraz link pod którym znajdują się niżej wymienione załączniki do zapytania.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |

Podpis: ……………………………….…